## حسابات الضخ
حساب استطاعة المضخة و المولدة |  |  | برنامج حسابات منظومات الضخ ( تصميم المهندس هيثم بكور ) يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا
Htot : HEAD (m H2O) | 40 | m H2O | الضاغط الكلي للنظام الذي يتم الضخ عليه / إدخال يدوي
Q ( VLOW -m³/hr ) | 125 | m³/hr | التدفق الفعلي للمضخة / إدخال يدوي
Efficiency of pump | 0.7 | % | كفاءة المضخة / إدخال يدوي
Efficiency of pumpmotor | 0.9 | % | كفاءة محرك المضخة / إدخال يدوي
Q ( VLOW -m³/day ) | 2500 | m³/day | التدفق الفعلي للمضخة / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF PUMP)(KW) | 19.4522 | KW | الاستطاعة الميكانيكية المطلوبة على محور المضخة / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF PUMP)(KW) | 26.0854 | HP | الاستطاعة الميكانيكية المطلوبة على محور المضخة / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF MOTOR)( HP) | 29.3945 | HP | استطاعة المحرك الكهربائي / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF MOTOR)( KW) | 21.6136 | KW | استطاعة المحرك الكهربائي / حساب أتوماتيكي
Power of generator | 54.034 | KVA | استطاعة مجموعة التوليد المطلوبة في حال كان الإقلاع أوتوترانس أو سوفت ستار
حساب استهلاك مجموعة التوليد من الوقود
Actual Power of generator | 28.0977 | KVA | الاستطاعة الفعلية لمجموعة التوليد / إدخال يدوي
Fuel consumption per Kwh | 0.22 | Liter/Kwh | استهلاك مجموعة التوليد لكل كيلو واط ساعي / إدخال يدوي
Fuel consumption per Hour | 4.9452 | LITER FULL | الاستهلاك الساعي الفعلي من الوقود / حساب أتوماتيكي
working hours per day | 14.1176 | hour | عدد ساعات التشغيل اليومية لمجموعة التوليد / إدخال يدوي
Fuel consumption per Day | 69.8144 | liter per day | كمية الوقود المستهلكة يوميا / حساب أتوماتيكي
Fuel consumption per month | 2094.4325 | liter per month | كمية الوقود المستهلك شهريا / حساب أتوماتيكي
PRICE OF LITER FULL | 0.65 | $ / liter | سعر لتر الوقود الواحد / إدخال يدوي
TOTAL PRICE OF FULL/MONTH | 1361.3812 | $ USD | كلفة التشغيل الشهرية لمجموعة التوليد / حساب أتوماتيكي
الضاغط الكلي ( H tot ) يعطى بالمعادلة التالية
الضاغط الكلي = الضاغط الستاتيكي + ضياعات الاحتكاك الطولية + ضياعات الاحتكاك المحلية
الضاغط الستاتيكي هو فرق الارتفاع بين أعلى نقطة تصل أليها المياه التي يتم ضخها و نقطة سطح المياه في البئر ( أو خزان المياه السفلي )
تحويل من أنش للمتر
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي |  |  |  | الأنش | 1
|  |  |  | متر | 0.0254
صفحة نت لتحويل الواحدات http://www.unitconverters.net/flow-converter.html
Note on D3: Author: قيم الخلايا باللون البرتقالي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أما باقي الخلايا فيتم حسابها اتوماتيكيا من قبل البرنامج
Note on D12: ملاحظة : استطاعة المولدة في حالة استخدام نظام أقلاع اتو ترانس أو سوفت ستار
Note on D15: Author: يتم وضع استطاعة مجموعة التوليد الفعلية في هذه الخانة الاستطاعة الفعلية لمجموعة التوليد = 1.3 *استطاعة المحرك الكهربائي