## حساب NPSHa
يجب أن تتحقق العلاقة التالية : NPSHa > NPSHr + 1m |  |  |  | الجدول رقم (1) : ضغط بخار الماء عند درجات الحرارة المختلفة
NPSHr قيمة ضغط السحب الأيجابي المطلق المطلوب عند مدخل المضخة |  |  |  | Temperature | Vapor pressure Water saturation pressure
NPSHa قيمة ضغط السحب الأيجابي المطلق المتوفر عند مدخل المضخة |  |  |  | [°C] | [kPa] | [ m H2O ] | [atm] | [psi]
NPSHa = Atmospheric pressure [m] - Suction Elevation [m] - Friction loss [m] - Vapor pressure [m] |  |  |  | 0.01 | 0.61165 | 0.061165 | 0.006 | 0.088712
حساب قيمة NPSHa ( ضغط السحب الأيجابي المطلق المتوفر عند مدخل المضخة ) |  |  |  | 2 | 0.70599 | 0.070599 | 0.007 | 0.1024
Altitude | 200 | m | ارتفاع موقع تركيب المضخة عن مستوى سطح البحر | 4 | 0.81355 | 0.081355 | 0.008 | 0.118
Temperature | 20 | [°C] | درجة حرارة المياه التصميمية | 10 | 1.2282 | 0.12282 | 0.0121 | 0.17814
Vapor pressure | 0.23393 | m H2O | ضغط بخار الماء عند درجة حرارة المياه التصميمة | 14 | 1.599 | 0.1599 | 0.0158 | 0.23192
Suction Elevation | 5 | m H2O | أرتفاع السحب ( فرق الارتفاع بين سطح الماء و مدخل المضخة) | 18 | 2.0647 | 0.20647 | 0.0204 | 0.29946
Length of suction pipe | 10 | m | طول أنبوب السحب | 20 | 2.3393 | 0.23393 | 0.0231 | 0.33929
Inside diameter | 4 | Inch | قطر أنبوب السحب بالأنش | 25 | 3.1699 | 0.31699 | 0.0313 | 0.45976
C = Hazen-Williams roughness constant | 140 |  | ثابت هايزن ويليامز لأنبوب السحب | 30 | 4.247 | 0.4247 | 0.0419 | 0.61598
Q ( VLOW -m³/hr ) | 45 | m³/hr | التدفق الفعلي للمضخة / إدخال يدوي | 34 | 5.3251 | 0.53251 | 0.0526 | 0.77234
|  |  |  | 40 | 7.3849 | 0.73849 | 0.0729 | 1.0711
معلومات الأكسسوارات المركبة على خط السحب |  |  |  | 44 | 9.1124 | 0.91124 | 0.0899 | 1.3216
الأكسسوار المركب على خط السحب | الطول المكافئ | عدد القطع | الطول المكافئ الكلي | 50 | 12.352 | 1.2352 | 0.122 | 1.7915
foot valve and strainer/ صمام سحب مع مصفاة | 8.8 | 1 | 8.8
كوع 90 درجة ذو نصف قطر أنحناء كبير |  |  | 0 | الجدول رقم (2): الطول المكافئ بالمتر لكل أكسسوار مركب على خط السحب للمضخة
كوع 90 درجة ذو نصف قطر أنحناء طبيعي | 2.7 | 1 | 2.7
كوع 90 درجة ذو نصف قطر أنحناء صغير |  |  | 0
أكسسوارات أخر ى |  |  | 0
أكسسوارات أخر ى |  |  | 0
الطول المكافئ الكلي لكل الأكسسوارات على خط السحب [m H2O] |  |  | 11.5
نتائج حساب قيمة NPSHa
Friction loss | 0.50711 | m H2O | ضياعات الاحتكاك في خط السحب
Atmospheric pressure | 10.0997 | m H2O | قيمة الضغط الجوي في مكان تركيب المضخة
NPSHa | 4.3587 | m H2O | أرتفاع السحب الأيجابي المطلق المتوفر عند مدخل المضخة
Velocity of water | 1.5418 | m/s | سرعة المياه في خط السحب للمضخة
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
SI Units
Specified Data
l = length of pipe (m) | 21.5 | طول الأنبوب ( خط الضخ ) / إدخال يدوي
c = Hazen-Williams roughness constant | 140 | ثابت هايزن ويليامز ( يؤخذ من الجداول المجاورة ) / إدخال يدوي
q = volume flow (m³/hr) | 45 | تدفق المياه ضمن الأنبوب ( مترمكعب بالساعة ) / إدخال يدوي
q = volume flow (liter/sec) | 12.5
dh = inside or hydraulic diameter (inches) | 4 | القطر الداخلي للأنبوب ( أنش ) / إدخال يدوي
dh = inside or hydraulic diameter (mm) | 101.6
Calculated Pressure Loss
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (mm H20 per 100 m pipe) | 2358.649
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (m H20 per 100 m pipe) | 2.3586 | ضياعات الاحتكاك : متر عمود ماء لكل 100 متر من الأنبوب
f = friction head loss in kPa per 100 m of pipe (kPa per 100 m pipe) | 23.1383
Head loss (mm H20) | 507.1095
Head loss (kPa) | 4.9747
Head loss (m H20) | 0.50711 | ضياعات الاحتكاك الكلية للخط : متر عمود ماء
Calculated Flow Velocity
v = flow velocity (m/s) | 1.5418 | سرعة المياه ضمن الأنبوب ( متر بالثانية )
Note on B3: Author: تعطى قيمته من الشركة الصانعة للمضخة تبعاً لقيمة التدفق الخاص بالمضخة
Note on B4: Author: يتم حسابه بناء على معلومات خط السحب للمضخة و تدفق المضخة
Note on B5: Author: قانون حساب NPSHa
Note on C7: إدخال يدوي
Note on C8: قم باحتيار درجة حرارة للمياه من القيم المتوفرة في الجدول رقم (1).
Note on C9: Author: يتم حسابة أتوماتيكيا من الجدول رقم (1)
Note on C10: Author: إدخال يدوي في حال كان مستوى المياه في خزان السحب أعلى من مستوى مدخل المضخة يتم إدخال فرق المنسوب بقيمة سالبة
Note on C11: Author: إدخال يدوي
Note on C12: Author: إدخال يدوي
Note on C13: Author: إدخال يدوي
Note on C14: Author: إدخال يدوي
Note on C18: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار
Note on C19: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار
Note on C20: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار
Note on C21: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار