## لوحة الإدخال الرئيسية
1- يتم في هذه الصفحة إدخال المعلومات المطلوبة للمشروع بشكل كامل حيث تم ربط كافة الصفحات في البرنامج برمجياً ( في هذه الحالة يتم إدخل البيانات فقط ضمن جدول لوحة الإدخال الأساسية و فقط للخلايا الملونة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها من قبل البرنامج) . 2- يمكن العمل على كل صفحة ضمن البرنامج بشكل منفصل و ذلك عند الحاجة لحساب أي قيمة محددة ضمن البرنامج ( و يتم في هذه الحالة أيضاً فقط ملئ الخلايا باللون البرتقالي ) .
1- On this page, the information required for the project is fully entered, as all pages in the program have been linked programmatically (in this case the data is entered only in the main input panel table and only for the orange-colored cells, while the rest of the cells are calculated by the program). 2- You can work on each page within the program separately, when you need to calculate any specific value within the program (and in this case also only the cells are filled with orange).
Desgined By Eng. Haytham Bakour
لوحة الإدخال الأساسية / The main input panel
التدفق / Flowrate | 60 | m3/hr | التدفق الفعلي للمضخة المطلوبة سواء كانت مضخة غاطسة أو مضخة أرضية أو عمودية
طول خط الضخ / Pipe length | 1400 | m | طول خط الضخ من مكان تركيب المضخة حتى نقطة التخديم سواء
ثابت هايزن ويليامز/ C | 120 | ---------- | يتعلق بنوع الأنابيب يتم تحديد قيمته من صفحة ضياعات الاحتكاك الطولية ضمن البرنامج
الضاغط الستاتيكي / Static head | 30 | m H2o | الضاغط الستاتيكي هو فرق الارتفاع بين نقطة سطح المياه في البئر ( أو خزان المياه السفلي ) و أعلى نقطة تصل أليها المياه التي يتم ضخها
عدد السكان / Population | 20000 | person | عد السكان الذين سيتم تخديمهم من المشروع
احتياج يومي للشخص/ Per capita share | 60 | L/DAY.Person | كمية الاستهلاك اليومي للفرد ( لتر باليوم )
سعر لتر الوقود / Fuel price | 0.65 | USD per liter | سعر لتر الوقود في منطقة الدراسة
طول الكبل الكهربائي / Cable lingth | 30 | m | طول الكبل الكهربائي للمضخة
الضياعات الخطية في خط الضخ / hf | 10.4086 | m H2o | يتم حساب قيمتها من قبل البرنامج في صفحة ضياعات الاحتكاك الطولية
الضياعات المحلية في الخط الضخ / hm | 1.0409 | m H2o | يتم حسابها في صفحة ضياعات الاحتكاك المحلية ضمن البرنامج ( تم فرضها بأنها تساوي 10% من ضياعات الاحتكاك الطولية )
الضاغط الكلي Htot : HEAD (m H2O) | 41.4494 | m H2o | الضاغط الكلي = الضاغط الستاتيكي + ضياعات الاحتكاك الطولية + ضياعات الاحتكاك المحلية
حساب عدد ساعات التشغيل اليومية اللازمة لمحطة الضخ |  |  | يتم ملئ الخلايا باللون البرتقالي ضمن الجدول فقط عند عدم إدخالها في لوحة الإدخال الأساسية
عدد السكان / population | 20000 | per
احتياج يومي للشخص / Per capita share | 60 | L/DAY.P
احتياج يومي كلي للسكان - لتر / total amout of water | 1200000 | L/DAY
احتياج يومي كلي للسكان - م3 / total amout of water | 1200 | m³/day
تدفق المضخات / Pump flowrate | 60 | m³/hr
عدد ساعات التشغيل اليومية اللازمة / Number of the daily operation hours | 20 | hr
حساب كمية الكلور البودرة اللازمة للمحطة شهريا
Quantity of HTH for liter | 2e-06 | kg/liter
Quantity of HTH for m³ of water | 0.002 | kg/m³
Q ( VLOW ) | 60 | m3/hr
working hours per day | 20 | hour
Quantity of HTH a month | 72 | kg/month
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
Note on B5: Author: يمكن استخدام هذا الجدول لادخال البيانات لكامل البرنامج و يمكن استخدام الجداول الأخرى لحساب المتغيرات الجزئية ملاحظة هامة : يفضل الاحتفاظ بالنسخة الأساسية للبرنامج بدون تعديل و حفظ الحسابات بملفات جديدة
Note on C6: Author: قيم الخلايا باللون البرتقالي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أما باقي الخلايا فيتم حسابها اتوماتيكيا من قبل البرنامج

## حساب قطر الأنابيب
حساب قطر الأنبوب المناسب Pipe diameter sizing
m³/hr | التدفق ضمن الأنبوب ( متر مكعب بالساعة) / إدخال يدوي Water florate inside pipe /Input | 60 | يجب أدخال قيمة سرعة جريان أفتراضية مناسبة تتراوح السرعة المثالية ضمن الأنابيب من 0.5 حتى 1.5 متر بالثانية Ideal value must be between 0.5 &1.5 [m/sec]
m/sec | سرعة الجريان المفروضة / إدخال يدوي Water velocity / Input | 1
m³/sec | التدفق( متر مكعب بالثانية ) / حساب أتوماتيكي Water florate inside pipe / Auto | 0.016667
m² | مساحة المقطع ( متر مربع ) / حساب أتوماتيكي Pipe area / Auto | 0.016667
m | نصف قطر الأنبوب ( متر ) / حساب أتوماتيكي Pipe radius / Auto | 0.072855
Inch | قطر الأنبوب بالحساب / حساب أتوماتيكي Pipe diameter / Auto | 5.7366 | فبي حال كانت قيمة قطر الأنبوب غير متوفرة في الأسواق يتم تعديل قيمة السرعة للحصول على القطر المناسب
Inch | قطر الأنبوب المقترح (الفعلي) / حساب أتوماتيكي Actual pipe diameter / Auto | 6 | يتم حساب هذه القيمة بالاعتماد على تقريب قيمة قطر الأنبوب بالحساب - كما يمكن أدخال هذه القيمة يدوياً
m | نصف قطر الأنبوب الفعلي ( متر ) / حساب أتوماتيكي Actual pipe radius / Auto | 0.0762
m² | مساحة المقطع الفعلي ( متر مربع ) / حساب أتوماتيكي Actual pipe area / Auto | 0.018232
m/sec | سرعة الجريان الفعلية ضمن الأنبوب / حساب أتوماتيكي Actual water velocity / Auto | 0.91413
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
Note on D3: Author: قيم الخلايا باللون البرتقالي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أما باقي الخلايا فيتم حسابها اتوماتيكيا من قبل البرنامج
Note on D4: Author: قيم الخلايا باللون البرتقالي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أما باقي الخلايا فيتم حسابها اتوماتيكيا من قبل البرنامج

## ضياعات الاحتكاك الطولية
Hazen-Williams Equation for Pressure Loss in Pipes
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي |  |  | موقع نت رائع لحساب ضياعات الاحتكاك الطولية و المحلية في آن واحد
SI Units |  |  |  | Material Hazen-Williams Coefficient - c -
Specified Data |  |  |  | material of pipe - مادة الأنبوب | ثابت هايزن ويليامز | material of pipe - مادة الأنبوب | ثابت هايزن ويليامز
l = length of pipe (m) | 1400 | طول الأنبوب ( خط الضخ ) / إدخال يدوي |  | ABS - Acrylonite Butadiene Styrene | 130 | Plastic | 130 - 150
c = Hazen-Williams roughness constant | 120 | ثابت هايزن ويليامز ( يؤخذ من الجداول المجاورة ) / إدخال يدوي |  | Aluminum | 130 - 150 | Polyethylene, PE, PEH | 140
q = volume flow (m³/hr) | 60 | تدفق المياه ضمن الأنبوب ( مترمكعب بالساعة ) / إدخال يدوي |  | Asbestos Cement | 140 | Polyvinyl chloride, PVC, CPVC | 150
q = volume flow (liter/sec) | 16.6667 |  |  | Asphalt Lining | 130 - 140 | Smooth Pipes | 140
dh = inside or hydraulic diameter (inches) | 6 | القطر الداخلي للأنبوب ( أنش ) / إدخال يدوي |  | Brass | 130 - 140 | Steel new unlined | 140 - 150
dh = inside or hydraulic diameter (mm) | 152.4 |  |  | Brick sewer | 90 - 100 | Steel, corrugated | 60
|  |  |  | Cast-Iron - new unlined (CIP) | 130 | Steel, welded and seamless | 100
Calculated Pressure Loss |  |  |  | Cast-Iron 10 years old | 107 - 113 | Steel, interior riveted, no projecting rivets | 110
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (mm H20 per 100 m pipe) | 743.4697 |  |  | Cast-Iron 20 years old | 89 - 100 | Steel, projecting girth and horizontal rivets | 100
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (m H20 per 100 m pipe) | 0.74347 | ضياعات الاحتكاك : متر عمود ماء لكل 100 متر من الأنبوب |  | Cast-Iron 30 years old | 75 - 90 | Steel, vitrified, spiral-riveted | 90 - 110
f = friction head loss in kPa per 100 m of pipe (kPa per 100 m pipe) | 7.2934 |  |  | Cast-Iron 40 years old | 64-83 | Steel, welded and seamless | 100
Head loss (mm H20) | 10408.5763 |  |  | Cast-Iron, asphalt coated | 100 | Tin | 130
Head loss (kPa) | 102.1081 |  |  | Cast-Iron, cement lined | 140 | Vitrified Clay | 110
Head loss (m H20) | 10.4086 | ضياعات الاحتكاك الكلية للخط : متر عمود ماء |  | Cast-Iron, bituminous lined | 140 | Wrought iron, plain | 100
|  |  |  | Cast-Iron, sea-coated | 120 | Wooden or Masonry Pipe - Smooth | 120
Calculated Flow Velocity |  |  |  | Cast-Iron, wrought plain | 100 | Wood Stave | 110 - 120
v = flow velocity (m/s) | 0.91367 | سرعة المياه ضمن الأنبوب ( متر بالثانية )

## ضياعات الاحتكاك المحلية
ضياعات الاحتكاك المحلي ( الضياعات الناتجة في التجهيزات : سكر - كوع - تي - صمام عدم الرجوع )
يتم استخراج الطول المكافئ للضياع لكل تجهيزه من الجداول التالية و يعوض في المعادلات في صفحة ضياعات الاحتكاك الطولية لحساب ضياعات الاحتكاك و تعويضها في المعادلات
Friction Loss in PVC Fittings = EQUIVALENT meter OF STRAIGHT PIPE
PVC | Pipe Size
Type | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4"
90° elbow | 0.4572 | 0.6096 | 0.6858 | 1.2192 | 1.2192 | 1.8288 | 2.4384 | 2.4384 | 3.6576
45° elbow | 0.2286 | 0.3048 | 0.42672 | 0.5334 | 0.6096 | 0.762 | 0.9144 | 1.2192 | 1.524
insert coupling | 0.1524 | 0.2286 | 0.3048 | 0.381 | 0.4572 | 0.6096 | 0.9144 | 0.9144 | 1.2192
gate valve | 0.09144 | 0.12192 | 0.18288 | 0.24384 | 0.3048 | 0.4572 | 0.48768 | 0.6096 | 0.9144
male/female adapter | 0.3048 | 0.4572 | 0.6096 | 0.8382 | 1.0668 | 1.3716 | 1.6764 | 1.9812 | 2.8956
tee-flow (run) | 0.3048 | 0.42672 | 0.51816 | 0.70104 | 0.82296 | 1.3106 | 1.5545 | 1.9202 | 2.5298
tee-flow (branch) | 1.2192 | 1.524 | 1.8288 | 2.1336 | 2.4384 | 3.6576 | 4.572 | 4.8768 | 6.7056
Friction Loss in PVC Fittings = EQUIVALENT meter OF STRAIGHT PIPE
VALVES AND FITTINGS LOSSES IN EQUIVALENT meter OF PIPE
Nominal Pipe Size (in) | Globe Valve | 60º-Y Valve | 45º-Y Valve | Angle Valve | Gate Valve | Swing Check Valve | Y-Strainer | 90º Elbow | 45º Elbow | Flow-Thru Branch
0.5 | 5.4864 | 2.7432 | 2.1336 | 2.1336 | 0.21336 | 1.8288 | 0.9144 | 0.48768 | 0.24384 | 0.9144
0.75 | 6.7056 | 3.3528 | 2.7432 | 2.7432 | 0.27432 | 2.4384 | 1.2192 | 0.6096 | 0.27432 | 1.2192
1 | 8.8392 | 4.572 | 3.6576 | 3.6576 | 0.3048 | 3.048 | 1.524 | 0.79248 | 0.39624 | 1.524
1.25 | 11.5824 | 6.096 | 4.572 | 4.572 | 0.4572 | 4.2672 | 2.7432 | 1.0058 | 0.51816 | 2.1336
1.5 | 13.1064 | 7.3152 | 5.4864 | 5.4864 | 0.54864 | 4.8768 | 3.048 | 1.2192 | 0.64008 | 2.4384
2 | 16.764 | 9.144 | 7.3152 | 7.3152 | 0.70104 | 6.096 | 8.2296 | 1.524 | 0.79248 | 3.048
2.5 | 21.0312 | 10.668 | 8.8392 | 8.8392 | 0.85344 | 7.62 | 8.5344 | 1.8288 | 0.97536 | 3.6576
3 | 25.6032 | 13.1064 | 10.668 | 10.668 | 0.97536 | 9.144 | 12.8016 | 2.286 | 1.2192 | 4.572
3.5 | 30.48 | 15.24 | 12.4968 | 12.4968 | 1.2192 | 10.668 | 14.6304 | 2.7432 | 1.4326 | 5.4864
4 | 36.576 | 17.6784 | 14.3256 | 14.3256 | 1.3716 | 12.192 | 18.288 | 3.048 | 1.585 | 6.4008
5 | 42.672 | 21.6408 | 17.6784 | 17.6784 | 1.8288 | 15.24 | 24.384 | 3.9624 | 1.9812 | 7.62
6 | 51.816 | 26.8224 | 21.336 | 21.336 | 2.1336 | 18.288 | 33.528 | 4.8768 | 2.4079 | 9.144
8 | 67.056 | 35.052 | 25.908 | 25.908 | 2.7432 | 24.384 | 45.72 | 6.096 | 3.048 | 12.192
10 | 85.344 | 44.196 | 32.004 | 32.004 | 3.6576 | 30.48 | 57.912 | 7.62 | 3.9624 | 15.24
12 | 97.536 | 50.292 | 39.624 | 39.624 | 3.9624 | 36.576 | 76.2 | 9.144 | 4.8768 | 18.288
14 | 109.728 | 56.388 | 47.244 | 47.244 | 4.572 | 41.148 |  | 10.3632 | 5.4864 | 20.7264 | كما يمكن استخراج الطول المكافئ للضياع لكل تجهيزه من المخطط و يعوض في المعادلات في صفحة ضياعات الاحتكاك الطولية لحساب ضياعات الاحتكاك و تعويضها في المعادلات
16 | 124.968 | 64.008 | 54.864 | 54.864 | 5.1816 | 45.72 |  | 11.5824 | 6.096 | 23.7744
18 | 140.208 | 73.152 | 60.96 | 60.96 | 5.7912 | 50.292 |  | 12.8016 | 7.0104 | 25.908
20 | 158.496 | 83.82 | 71.628 | 71.628 | 6.7056 | 60.96 |  | 15.24 | 7.9248 | 30.48
24 | 185.928 | 97.536 | 80.772 | 80.772 | 7.62 | 73.152 |  | 18.288 | 9.144 | 35.052

## حسابات الضخ
حساب استطاعة المضخة و المولدة |  |  | في حال تم إدخال المعلومات في لوحة الإدخال الأساسية سيتم تحديثها أتوماتيكياً في هذه الصفحة و كافة صفحات البرنامج
Htot : HEAD (m H2O) | 41.4494 | m H2O | الضاغط الكلي للنظام الذي يتم الضخ عليه / إدخال يدوي
Q ( VLOW -m³/hr ) | 60 | m³/hr | التدفق الفعلي للمضخة / إدخال يدوي
Efficiency of pump | 0.7 | % | كفاءة المضخة / إدخال يدوي
Efficiency of pumpmotor | 0.9 | % | كفاءة محرك المضخة / إدخال يدوي
Q ( VLOW -m³/day ) | 1200 | m³/day | التدفق الفعلي للمضخة / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF PUMP)(KW) | 9.6754 | KW | الاستطاعة الميكانيكية المطلوبة على محور المضخة / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF PUMP)(KW) | 12.9747 | HP | الاستطاعة الميكانيكية المطلوبة على محور المضخة / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF MOTOR)( HP) | 14.6206 | HP | استطاعة المحرك الكهربائي / حساب أتوماتيكي
P ( POWER OF MOTOR)( KW) | 10.7504 | KW | استطاعة المحرك الكهربائي / حساب أتوماتيكي
Power of generator | 26.8761 | KVA | استطاعة مجموعة التوليد المطلوبة في حال كان الإقلاع أوتوترانس أو سوفت ستار
حساب استهلاك مجموعة التوليد من الوقود
Actual Power of generator | 13.9756 | KVA | الاستطاعة الفعلية لمجموعة التوليد / إدخال يدوي
Fuel consumption per Kwh | 0.22 | Liter/Kwh | استهلاك مجموعة التوليد لكل كيلو واط ساعي / إدخال يدوي
Fuel consumption per Hour | 2.4597 | LITER FULL | الاستهلاك الساعي الفعلي من الوقود / حساب أتوماتيكي
working hours per day | 20 | hour | عدد ساعات التشغيل اليومية لمجموعة التوليد / إدخال يدوي
Fuel consumption per Day | 49.1941 | liter per day | كمية الوقود المستهلكة يوميا / حساب أتوماتيكي
Fuel consumption per month | 1475.8217 | liter per month | كمية الوقود المستهلك شهريا / حساب أتوماتيكي
PRICE OF LITER FULL | 0.65 | $ / liter | سعر لتر الوقود الواحد / إدخال يدوي
TOTAL PRICE OF FULL/MONTH | 959.2841 | $ USD | كلفة التشغيل الشهرية لمجموعة التوليد / حساب أتوماتيكي
الضاغط الكلي ( H tot ) يعطى بالمعادلة التالية
الضاغط الكلي = الضاغط الستاتيكي + ضياعات الاحتكاك الطولية + ضياعات الاحتكاك المحلية
الضاغط الستاتيكي هو فرق الارتفاع بين أعلى نقطة تصل أليها المياه التي يتم ضخها و نقطة سطح المياه في البئر ( أو خزان المياه السفلي )
تحويل من أنش للمتر
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي |  |  |  | الأنش | 1
|  |  |  | متر | 0.0254
صفحة نت لتحويل الواحدات http://www.unitconverters.net/flow-converter.html
Note on D3: Author: قيم الخلايا باللون البرتقالي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أما باقي الخلايا فيتم حسابها اتوماتيكيا من قبل البرنامج
Note on D12: ملاحظة : استطاعة المولدة في حالة استخدام نظام أقلاع اتو ترانس أو سوفت ستار
Note on D15: Author: يتم وضع استطاعة مجموعة التوليد الفعلية في هذه الخانة الاستطاعة الفعلية لمجموعة التوليد = 1.3 *استطاعة المحرك الكهربائي

## نقطة العمل
لوحة الإدخال
Unit | Item | Value |  | Q | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | m3/hr | قيمة التدفق | يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
m | طول خط الضخ / Pipe length | 1400 |  | H pump | 32 | 36 | 39 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | m H2o | ضاغط المضخة - ادخال | يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
m H2o | الضاغط الستاتيكي / Static head | 30 |  | H sys | 38.1685 | 36.7204 | 35.4033 | 34.2195 | 33.1716 | 32.2627 | 31.4968 | 30.8786 | 30.4146 | 30.1149 | 30 | m H2o | ضاغط النظام - من البرنامج | يتم حساب قيم هذا السطر اتوماتيكيا من البرنامج
inch | القطر الداخلي للأنبوب Inside Diameter of pipe | 6
---------- | ثابت هايزن ويليامز / Hazen-Williams constant | 120 |  | يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
m H2o | الطول المكافئ للضياعات المحلية Minor losses in equivalent meter of pipe | 140
l = length of pipe (m) |  | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540
c = Hazen-Williams roughness constant |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
q = volume flow (m³/hr) |  | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
dh = inside or hydraulic diameter (inches) |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
q = volume flow (liter/sec) |  | 13.8889 | 12.5 | 11.1111 | 9.7222 | 8.3333 | 6.9444 | 5.5556 | 4.1667 | 2.7778 | 1.3889 | 0
dh = inside or hydraulic diameter (mm) |  | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4
Calculated Pressure Loss
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (mm H20 per 100 m pipe) |  | 530.4197 | 436.392 | 350.8668 | 273.9941 | 205.9471 | 146.9305 | 97.1929 | 57.049 | 26.9232 | 7.458 | 0
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (m H20 per 100 m pipe) |  | 0.53042 | 0.43639 | 0.35087 | 0.27399 | 0.20595 | 0.14693 | 0.097193 | 0.057049 | 0.026923 | 0.007458 | 0
f = friction head loss in kPa per 100 m of pipe (kPa per 100 m pipe) |  | 5.2034 | 4.281 | 3.442 | 2.6879 | 2.0203 | 1.4414 | 0.95346 | 0.55965 | 0.26412 | 0.073163 | 0
Head loss (mm H20) |  | 8168.4631 | 6720.4364 | 5403.3488 | 4219.509 | 3171.5858 | 2262.7303 | 1496.7713 | 878.5549 | 414.6178 | 114.8525 | 0
Head loss (kPa) |  | 80.1326 | 65.9275 | 53.0069 | 41.3934 | 31.1133 | 22.1974 | 14.6833 | 8.6186 | 4.0674 | 1.1267 | 0
Head loss (m H20) |  | 8.1685 | 6.7204 | 5.4033 | 4.2195 | 3.1716 | 2.2627 | 1.4968 | 0.87855 | 0.41462 | 0.11485 | 0
Calculated Flow Velocity
v = flow velocity (m/s) |  | 0.76139 | 0.68525 | 0.60911 | 0.53297 | 0.45683 | 0.3807 | 0.30456 | 0.22842 | 0.15228 | 0.076139 | 0
m H2o | الضاغط الستاتيكي | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
m H2o | ضياعات الاحتكاك | 8.1685 | 6.7204 | 5.4033 | 4.2195 | 3.1716 | 2.2627 | 1.4968 | 0.87855 | 0.41462 | 0.11485 | 0
m H2o | الضاغط الكلي | 38.1685 | 36.7204 | 35.4033 | 34.2195 | 33.1716 | 32.2627 | 31.4968 | 30.8786 | 30.4146 | 30.1149 | 30
Note on B1: Author: يتم رسم منحني النظام System Curve بعد تعبئة هذا الجدول و من أجل تحديد نقطة العمل للمضخة يجب ملئ بيانات المضخة من الكتلوك الخاص بالمضحة
Note on R2: Author: يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
Note on S2: Author: يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
Note on D3: Author: قيم الخلايا باللون البرتقالي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أما باقي الخلايا فيتم حسابها اتوماتيكيا من قبل البرنامج
Note on R3: Author: يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
Note on R4: Author: يتم حساب قيم هذا السطر اتوماتيكيا من البرنامج

## حساب NPSHa
يجب أن تتحقق العلاقة التالية : NPSHa > NPSHr + 1m |  |  |  | الجدول رقم (1) : ضغط بخار الماء عند درجات الحرارة المختلفة
NPSHr قيمة ضغط السحب الأيجابي المطلق المطلوب عند مدخل المضخة |  |  |  | Temperature | Vapor pressure Water saturation pressure
NPSHa قيمة ضغط السحب الأيجابي المطلق المتوفر عند مدخل المضخة |  |  |  | [°C] | [kPa] | [ m H2O ] | [atm] | [psi]
NPSHa = Atmospheric pressure [m] - Suction Elevation [m] - Friction loss [m] - Vapor pressure [m] |  |  |  | 0.01 | 0.61165 | 0.061165 | 0.006 | 0.088712
حساب قيمة NPSHa ( ضغط السحب الأيجابي المطلق المتوفر عند مدخل المضخة ) |  |  |  | 2 | 0.70599 | 0.070599 | 0.007 | 0.1024
Altitude | 200 | m | ارتفاع موقع تركيب المضخة عن مستوى سطح البحر | 4 | 0.81355 | 0.081355 | 0.008 | 0.118
Temperature | 20 | [°C] | درجة حرارة المياه التصميمية | 10 | 1.2282 | 0.12282 | 0.0121 | 0.17814
Vapor pressure | 0.23393 | m H2O | ضغط بخار الماء عند درجة حرارة المياه التصميمة | 14 | 1.599 | 0.1599 | 0.0158 | 0.23192
Suction Elevation | 5 | m H2O | أرتفاع السحب ( فرق الارتفاع بين سطح الماء و مدخل المضخة) | 18 | 2.0647 | 0.20647 | 0.0204 | 0.29946
Length of suction pipe | 10 | m | طول أنبوب السحب | 20 | 2.3393 | 0.23393 | 0.0231 | 0.33929
Inside diameter | 4 | Inch | قطر أنبوب السحب بالأنش | 25 | 3.1699 | 0.31699 | 0.0313 | 0.45976
C = Hazen-Williams roughness constant | 140 |  | ثابت هايزن ويليامز لأنبوب السحب | 30 | 4.247 | 0.4247 | 0.0419 | 0.61598
Q ( VLOW -m³/hr ) | 45 | m³/hr | التدفق الفعلي للمضخة / إدخال يدوي | 34 | 5.3251 | 0.53251 | 0.0526 | 0.77234
|  |  |  | 40 | 7.3849 | 0.73849 | 0.0729 | 1.0711
معلومات الأكسسوارات المركبة على خط السحب |  |  |  | 44 | 9.1124 | 0.91124 | 0.0899 | 1.3216
الأكسسوار المركب على خط السحب | الطول المكافئ | عدد القطع | الطول المكافئ الكلي | 50 | 12.352 | 1.2352 | 0.122 | 1.7915
foot valve and strainer/ صمام سحب مع مصفاة | 8.8 | 1 | 8.8
كوع 90 درجة ذو نصف قطر أنحناء كبير |  |  | 0 | الجدول رقم (2): الطول المكافئ بالمتر لكل أكسسوار مركب على خط السحب للمضخة
كوع 90 درجة ذو نصف قطر أنحناء طبيعي | 2.7 | 1 | 2.7
كوع 90 درجة ذو نصف قطر أنحناء صغير |  |  | 0
أكسسوارات أخر ى |  |  | 0
أكسسوارات أخر ى |  |  | 0
11.5
نتائج حساب قيمة NPSHa
Friction loss | 0.50711 | m H2O | ضياعات الاحتكاك في خط السحب
Atmospheric pressure | 10.0997 | m H2O | قيمة الضغط الجوي في مكان تركيب المضخة
NPSHa | 4.3587 | m H2O | أرتفاع السحب الأيجابي المطلق المتوفر عند مدخل المضخة
Velocity of water | 1.5418 | m/s | سرعة المياه في خط السحب للمضخة
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
SI Units
Specified Data
l = length of pipe (m) | 21.5 | طول الأنبوب ( خط الضخ ) / إدخال يدوي
c = Hazen-Williams roughness constant | 140 | ثابت هايزن ويليامز ( يؤخذ من الجداول المجاورة ) / إدخال يدوي
q = volume flow (m³/hr) | 45 | تدفق المياه ضمن الأنبوب ( مترمكعب بالساعة ) / إدخال يدوي
q = volume flow (liter/sec) | 12.5
dh = inside or hydraulic diameter (inches) | 4 | القطر الداخلي للأنبوب ( أنش ) / إدخال يدوي
dh = inside or hydraulic diameter (mm) | 101.6
Calculated Pressure Loss
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (mm H20 per 100 m pipe) | 2358.649
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (m H20 per 100 m pipe) | 2.3586 | ضياعات الاحتكاك : متر عمود ماء لكل 100 متر من الأنبوب
f = friction head loss in kPa per 100 m of pipe (kPa per 100 m pipe) | 23.1383
Head loss (mm H20) | 507.1095
Head loss (kPa) | 4.9747
Head loss (m H20) | 0.50711 | ضياعات الاحتكاك الكلية للخط : متر عمود ماء
Calculated Flow Velocity
v = flow velocity (m/s) | 1.5418 | سرعة المياه ضمن الأنبوب ( متر بالثانية )
Note on B3: Author: تعطى قيمته من الشركة الصانعة للمضخة تبعاً لقيمة التدفق الخاص بالمضخة
Note on B4: Author: يتم حسابه بناء على معلومات خط السحب للمضخة و تدفق المضخة
Note on B5: Author: قانون حساب NPSHa
Note on C7: إدخال يدوي
Note on C8: قم باحتيار درجة حرارة للمياه من القيم المتوفرة في الجدول رقم (1).
Note on C9: Author: يتم حسابة أتوماتيكيا من الجدول رقم (1)
Note on C10: Author: إدخال يدوي في حال كان مستوى المياه في خزان السحب أعلى من مستوى مدخل المضخة يتم إدخال فرق المنسوب بقيمة سالبة
Note on C11: Author: إدخال يدوي
Note on C12: Author: إدخال يدوي
Note on C13: Author: إدخال يدوي
Note on C14: Author: إدخال يدوي
Note on C18: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار
Note on C19: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار
Note on C20: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار
Note on C21: Author: يتم إدخال قيمة الطول المكافئ بالاعتماد على الجدول (2) أو توخذ من الشركة الصانعة للأكسسوار

## حساب مقطع الكابل
جدول اقطار الكابلات النظامية و قيمة التيار الأعظمي لهذه الكابلات و استطاعة المحركات الأعظمية التي يمكن تغذية المحركات باستخدامها
SINGLE PHASE / VOLTAGE DROP / ACCORDING NEC | [9 empty] | مقطع الكبل | التيار الأعظمي | استطاعة المحرك الأعظمية أحادي الطور | استطاعة المحرك الأعظمية ( ثلاثي الطور )
حساب هبوط الجهد في الكابلات للمحركات أحادية الطور | [9 empty] | mm² | Amp | 1 PH Motors | 3PH Motors
%ΔV | ΔV | COSΦ | WATT | R (Ω/KM) | L (M) | V (V) | AMP. (A) | CABLE CROSE SECTION (S) MM2 | OCPD RATED | 1.5 | 16 | 2.816 | 8.4244
1.7796 | 3.9151 | 0.8 | 3500 | 1.4062 | 70 | 220 | 19.8864 | 16 | 24.858 | 2.5 | 21 | 3.696 | 11.0571
[10 empty] | 4 | 27 | 4.752 | 14.2163
THREE PHASE / VOLTAGE DROP / ACCORDING NEC | [9 empty] | 6 | 30 | 5.28 | 15.7958
حساب هبوط الجهد في الكابلات للمحركات ثلاثية الطور | [9 empty] | 10 | 35 | 6.16 | 18.4285
%ΔV | ΔV | COSΦ | WATT | R (Ω/KM) | L (M) | V (V) | AMP. (A) | CABLE CROSE SECTION (S) MM2 | OCPD RATED | 16 | 45 | 7.92 | 23.6938
1.2563 | 4.774 | 0.8 | 10750.4497 | 5.625 | 30 | 380 | 20.4412 | 4 | 25.5515 | 25 | 55 | 9.68 | 28.959
[10 empty] | 35 | 80 | 14.08 | 42.1222
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا ( الاستطاعة للمحرك - طول الكابل - قطر الكابل ) يتم اختيار مقطع الكابل بحيث يحقق قيمة النسبة المئوية لهبوط الجهد النسبي في الكابل (%ΔV) اقل من ثلاثة بالمئة ( وخلافة يجب زيادة مقطع الكبل ) بالنسبة للكابلات القصيرة يتم التأكد أيضاً من شرط كفاية قطر الكبل للتيار الأسمي للمحرك ( يتم ايجاد أصغر قطر كبل مناسب للمحرك من الجدول المجاور ) | [9 empty] | 50 | 100 | 17.6 | 52.6528
[10 empty] | 70 | 150 | 26.4 | 78.9792
[10 empty] | 95 | 180 | 31.68 | 94.775
[10 empty] | 120 | 230 | 40.48 | 121.1014
[10 empty] | 150 | 250 | 44 | 131.632
[10 empty] | 185 | 275 | 48.4 | 144.7952
[10 empty] | 240 | 300 | 52.8 | 157.9584
[10 empty] | 300 | 400 | 70.4 | 210.6112
Note on B10: Author: يجب أن لا يتجاوز هبوط الجهد النسبي في الكابلات عن قيمة 3%

## محول الواحدات
Length |  |  | Power |  |  | Dynamic Viscosity |  |  | Heat Flux
| 5 | 2 |  | 6 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.0003048 | 6561.6798 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.070307 | 14.2233 |  |  |  | 0.7457 | 1.341 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0.00098421 | 1016.0433 |  |  |  | 0.092903 | 10.7639 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 100 | 0.01 |  |  |  | 0.45359 | 2.2046 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1000 | 0.001
| 6 | 2000 |  | 1 | 1.341 |  | 5 | 0.00067197 |  | 5 | 3.1546 | 1 | mile | 0.00018939 | 1.2427 |  | 1 | yard 3 | 0.037037 | 0.037037 |  | 1 | MMscf / hr | 0.00037867 | 0.00037867 |  | 1 | ft 3 / sec | 1 | 1 |  | 1 | psi | 1 | 14.2233 |  | 1 | hp | 1 | 1.341 |  | 1 | hp . hr | 0.00039301 | 0.00039301 |  | 1 | Long Ton | 0.00098421 | 1 |  | 1 | ft2 | 1 | 10.7639 |  | 1 | gr / cm3 | 0.016018 | 0.016018 |  | 1 | centipoise | 1 | 1 |  | 1 | centistoke | 100 | 1 |  | 1 | lb / sec | 0.00027778 | 0.0006124 |  | 1 | Btu / hr . ft2 . F | 1 | 1 |  | 1 | Btu / hr . ft . F | 1 | 1 |  | 1 | Btu / hr . ft2 | 1 | 1 |  | 1 | Btu / lb | 1 | 1 |  | 1 | Btu / lb . F | 1 | 0.001
[12 empty] | 2 | yard | 0.33333 | 2187.227 |  | 2 | bbl | 0.17811 | 0.17811 |  | 2 | MMscf / day | 0.009088 | 0.009088 |  | 2 | ft 3 / min | 60 | 60 |  | 2 | in Hg | 2.0418 | 29.0408 |  | 2 | hp (metric) | 1.0139 | 1.3597 |  | 2 | Btu | 1 | 1 |  | 2 | Short Ton | 0.0011023 | 1.12 |  | 2 | in2 | 144 | 1550.0031 |  | 2 | gr / ml | 0.016018 | 0.016018 |  | 2 | poise | 0.01 | 0.01 |  | 2 | stoke | 1 | 0.01 |  | 2 | lb / min | 0.016667 | 0.036744 |  | 2 | cal / sec . cm2 . C | 0.00013562 | 0.00013562 |  | 2 | cal / sec . cm . C | 0.0041338 | 0.0041338 |  | 2 | cal / sec . cm2 | 7.5346e-05 | 7.5346e-05 |  | 2 | cal / gr | 0.55556 | 0.55556 |  | 2 | cal / gr . C | 1 | 0.001
Volume |  |  | Energy |  |  | Kinematic Viscosity |  |  | Specific Energy |  |  | 3 | ft | 1 | 6561.6798 |  | 3 | ft 3 | 1 | 1 |  | 3 | Mscf / hr | 0.37867 | 0.37867 |  | 3 | ft 3 / hr | 3600 | 3600 |  | 3 | mm Hg | 51.7151 | 735.5613 |  | 3 | ton (refrig.) | 0.21204 | 0.28435 |  | 3 | ft . lbf | 778.1693 | 778.1693 |  | 3 | Metric Ton | 0.001 | 1.016 |  | 3 | yard 2 | 0.11111 | 1.196 |  | 3 | gr / lit | 16.0185 | 16.0185 |  | 3 | Pa . sec | 0.001 | 0.001 |  | 3 | ft2 / sec | 0.0010764 | 1.0764e-05 |  | 3 | lb / hr | 1 | 2.2046 |  | 3 | watt / cm2 . C | 0.00056783 | 0.00056783 |  | 3 | watt / cm . C | 0.017307 | 0.017307 |  | 3 | watt / cm2 | 0.00031546 | 0.00031546 |  | 3 | joule / gr | 2.326 | 2.326 |  | 3 | joule / gr . C | 4.1868 | 0.0041868
| 3 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 | in | 12 | 78740.1575 |  | 4 | gal (Imperial) | 6.2288 | 6.2288 |  | 4 | Mscf / day | 9.088 | 9.088 |  | 4 | bbl / hr | 641.1874 | 641.1874 |  | 4 | ft H2O | 2.309 | 32.8412 |  | 4 | Btu / min | 42.3905 | 56.8467 |  | 4 | kW . hr | 0.00029307 | 0.00029307 |  | 4 | lb | 2.2046 | 2239.9691 |  | 4 | mile 2 | 3.587e-08 | 3.861e-07 |  | 4 | gr / gal | 60.6365 | 60.6365 |  | 4 | lb / ft . hr | 2.4191 | 2.4191 |  | 4 | ft2 / hr | 3.875 | 0.03875 |  | 4 | lb / day | 24 | 52.9109 |  | 4 | kcal / hr . m2 . C | 4.8824 | 4.8824 |  | 4 | kcal / hr . m . C | 1.4882 | 1.4882 |  | 4 | kcal / hr . m2 | 2.7125 | 2.7125 |  | 4 | cal / kg | 555.5556 | 555.5556 |  | 4 | cal / kg . C | 1000 | 1
| 9 | 28.3168 |  | 4 | 0.00029307 |  | 5 | 1e-06 |  | 5 | 2326 | 5 | km | 0.0003048 | 2 |  | 5 | gal (US) | 7.4805 | 7.4805 |  | 5 | lb-mol / hr | 1 | 1 |  | 5 | bbl / day | 15388.5 | 15388.5 |  | 5 | in H2O | 27.7076 | 394.0946 |  | 5 | Btu / hr | 2544.433 | 3412.1407 |  | 5 | Cal | 252.1644 | 252.1644 |  | 5 | oz | 35.274 | 35839.9122 |  | 5 | mm2 | 92903.04 | 1000000 |  | 5 | kg / m3 | 16.0185 | 16.0185 |  | 5 | lb / ft . sec | 0.00067197 | 0.00067197 |  | 5 | m2 / sec | 0.0001 | 1e-06 |  | 5 | kg / sec | 0.000126 | 0.00027778 |  | 5 | watt / m2 . C | 5.6783 | 5.6783 |  | 5 | watt / m . C | 1.7307 | 1.7307 |  | 5 | watt / m2 | 3.1546 | 3.1546 |  | 5 | joule / kg | 2326 | 2326 |  | 5 | joule / kg . C | 4186.8 | 4.1868
[12 empty] | 6 | m | 0.3048 | 2000 |  | 6 | fl. oz | 957.5065 | 957.5065 |  | 6 | lb-mol / day | 24 | 24 |  | 6 | gal / min | 448.8312 | 448.8312 |  | 6 | torr | 51.7151 | 735.5613 |  | 6 | kW | 0.7457 | 1 |  | 6 | kCal | 0.25216 | 0.25216 |  | 6 | kg | 1 | 1016.0433 |  | 6 | cm2 | 929.0304 | 10000 |  | 6 | lb / in3 | 0.0005787 | 0.0005787 |  | 6 | lbf . sec / ft2 | 2.0885e-05 | 2.0885e-05 |  | 6 | m2 / hr | 0.36 | 0.0036 |  | 6 | kg / min | 0.0075599 | 0.016667
Molar Flowrate |  |  | Mass |  |  | Mass Flowrate |  |  | Specific Heat |  |  | 7 | cm | 30.48 | 200000 |  | 7 | in 3 | 1728 | 1728 |  | 7 | g-mol / hr | 453.5924 | 453.5924 |  | 7 | gal / day | 646316.9 | 646316.9 |  | 7 | atm | 0.068046 | 0.96784 |  | 7 | Cal / sec | 178.23 | 239.0104 |  | 7 | joule | 1055.056 | 1055.056 |  | 7 | gr | 1000 | 1016043.3241 |  | 7 | m2 | 0.092903 | 1 |  | 7 | lb / ft3 | 1 | 1 |  | 7 | lbf . sec / in2 | 1.4504e-07 | 1.4504e-07 |  | 7 | cm2 / sec | 1 | 0.01 |  | 7 | kg / hr | 0.45359 | 1
| 5 | 1 |  | 1 | 1 |  | 7 | 1 |  | 4 | 1 | 8 | mm | 304.8 | 2000000 |  | 8 | m 3 | 0.028317 | 0.028317 |  | 8 | g-mol / day | 10886.22 | 10886.22 |  | 8 | m 3 / sec | 0.028317 | 0.028317 |  | 8 | bar | 0.068948 | 0.98066 |  | 8 | Cal / min | 10693.8 | 14340.6215 |  | 8 | W . sec | 1055.056 | 1055.056 |  | 8 | mg | 1000000 | 1016043324.0873 |  | 8 | km2 | 9.2903e-08 | 1e-06 |  | 8 | lb / gal | 0.13368 | 0.13368 |  | 8 | gr / cm . sec | 1 | 1 | [6 empty] | 8 | kg / day | 10.8862 | 24
| 3 | 0.37867 |  | 4 | 2239.9691 |  | 6 | 0.016667 |  | 5 | 4.1868 | 9 | micron | 304800 | 2000000000 |  | 9 | lit | 28.3168 | 28.3168 | [6 empty] | 9 | m 3 / min | 1.699 | 1.699 |  | 9 | mbar | 68.9476 | 980.6649 |  | 9 | Watt | 745.6999 | 1000 |  | 9 | ft3 . lbf / in2 | 5.4039 | 5.4039 |  | 9 | grain | 15432 | 15679580.5773 |  | 9 | hectare | 9.2903e-06 | 0.0001 |  | 9 | lb / bbl | 5.6146 | 5.6146 |  | 9 | kg / m . hr | 3.6 | 3.6 | [6 empty] | 9 | L ton / day | 0.010714 | 0.023621
[17 empty] | 10 | cm 3 | 28316.85 | 28316.85 | [6 empty] | 10 | m 3 / hr | 101.9407 | 101.9407 |  | 10 | kg / cm2 | 0.070307 | 1 |  | 10 | Joule / sec | 745.7 | 1000.0001 |  | 10 | lit . atm | 10.412 | 10.412 |  | 10 | carat | 5000 | 5080216.6204 |  | 10 | are | 0.00092903 | 0.01 |  | 10 | oz / in3 | 0.0092593 | 0.0092593 | [11 empty] | 10 | S ton / day | 0.012 | 0.026455
Volumetric Flowrate |  |  | Density |  |  | Heat Transfer Coefficient | [10 empty] | 11 | ml | 28316.85 | 28316.85 | [6 empty] | 11 | lit / sec | 28.3168 | 28.3168 |  | 11 | kPa | 6.8948 | 98.0665 |  | 11 | ft . lbf / sec | 550 | 737.5621 | [6 empty] | 11 | slug | 0.068522 | 69.6211 |  | 11 | acre | 2.2957e-05 | 0.00024711 |  | 11 | oz / gal | 2.1389 | 2.1389 | [11 empty] | 11 | M ton / day | 0.010886 | 0.024
| 1 | 1 |  | 7 | 1 |  | 1 | 1 | [18 empty] | 12 | lit / min | 1699.011 | 1699.011 |  | 12 | Pa | 6894.757 | 98066.493 |  | 12 | ft . lbf / min | 33000 | 44253.7273 | [16 empty] | 12 | SG (liquid) | 0.016018 | 0.016018
| 2 | 60 |  | 12 | 0.016018 |  | 3 | 0.00056783 | [18 empty] | 13 | lit / hr | 101940.7 | 101940.7
[27 empty] | 14 | lit / day | 2446576.8 | 2446576.8
Pressure |  |  | Area |  |  | Thermal Conductivity
| 10 | 1 |  | 7 | 1 |  | 1 | 1
| 8 | 0.98066 |  | 11 | 0.00024711 |  | 3 | 0.017307

## كلفة التشغيل الشهرية
جدول يوضح كلفة التشغيل الشهرية التقرييبية
المطلوب | الواحدة | العدد | السعر الإفرادي$ | السعر الإجمالي $
مازوت تشغيل | لتر | 1080 | 0.75 | 810
زيت محركات | كغ | 16 | 4 | 64
مصافي زيت و مازوت | عدد | 4 | 8 | 32
صيانات شهرية طارئة | مقطوع | 1 | 150 | 50
عامل تشغيل و صيانة | عامل | 1 | 125 | 125
مراقب شبكة و صيانة | عامل | 1 | 125 | 125
حارس | حارس ليلي | 1 | 125 | 125
مدير مشروع | مهندس | 1 | 150 | 150
صرفيات إدارية (قرطاسية) | مقطوع | 1 | 50 | 50
صرفيات تنقل | مقطوع | 1 | 50 | 49
المجموع |  |  |  | 1580

## دراسة الجدوى
حساب عدد ساعات التشغيل اليومية اللازمة |  |  | حساب وفر المشروع - محطة المياه
عدد السكان | 35000 | person | البند | الكمية | الواحدة
احتياج يومي للشخص | 30 | L/DAY.P | تدفق المياه للمحطة | 28 | m³/hr
|  |  | ارتفاع الضخ | 100 | m H2O
|  |  | الاستطاعة الفعلية لمجموعة التوليد | 30 | KW
احتياج يومي كلي لتر | 1050000 | L/DAY | كمية الوقود المصروف بالساعة | 6 | LITER/hr
احتياج يومي كلي م3 | 1050 | m3/day | سعر لتر الوقود بالدولار | 0.7 | USD/LITER
تدفق المضخات | 70 | m3/hr | كلفة الوقود بالساعة | 4.2 | USD/hr
|  |  | الكلفة التشغيلية الشهرية ( ما عدا الوقود ) | 500 | USD
عدد ساعات التشغيل اللازمة | 15 | hr | كلفة المتر مكعب من المياه من المحطة | 0.2244 | USD/m³ H2O
|  |  | سعرالمتر المكعب الخاص | 1 | USD/m³ H2O
|  |  | الوفر لكل كتر مكعب | 0.7756 | USD
|  |  | الوفر الأجمالي للمشروع بالساعة | 21.7167 | USD/hr
|  |  | عدد ساعات التشغيل اليومية | 8 | hr/day
|  |  | الوفر الأجمالي بالشهر | 5212 | USD/month
حساب وفر المشروع - طاقة شمسية
|  |  | البند | الكمية | الواحدة
|  |  | تدفق المياه | 28 | m³/hr
|  |  | ارتفاع الضخ | 100 | m H2O
|  |  | الكلفة التشغيلية الشهرية ( ما عدا الوقود ) | 300 | USD
|  |  | كلفة المتر مكعب من المياه المنتجة | 0.059524 | USD/m³ H2O
|  |  | سعر المتر المكعب الخاص بالصهاريج | 0.8 | USD/m³ H2O
|  |  | الوفر لكل كتر مكعب | 0.74048 | USD
|  |  | الوفر الأجمالي للمشروع بالساعة | 20.7333 | USD/hr
|  |  | عدد ساعات التشغيل اليومية | 6 | hr/day
|  |  | الوفر الأجمالي بالشهر | 3732 | USD/month
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي

## حساب التيار
استطاعة المولدة و تيار إقلاع المحرك تبعاً لطريقة الأقلاع
Type of Starter | Starting Current | نظام إقلاع المحرك
DOL | 6 X Full Load Current | الإقلاع المباشر
Star-Delta | 4 X Full Load Current | إقلاع ستار دلتا
Auto Transformer | 3 X Full Load Current | إقلاع اتو ترانس
Soft Starter | 2 X Full Load Current | إقلاع سوفت ستار
VFD | 1.5 X Full Load Current | إقلاع بمغير التردد
| 1PHASE | 3PHASE
Current ( A ) | 220 | 400 | مواصفات المحرك
volts ( V ) | 220 | 380
PF | 0.8 | 0.8
PHASES | 1 | 1.732 | عامل جداء عدد الأطوار
POWER(KW) | 38.72 | 210.6112 | استطاعة المحرك
POWER (KVA) | 48.4 | 263.264
HP | 51.9035 | 282.3206
GENERATOR REQUIRED (KVA) | 103.807 | 564.6413 | استطاعة المولدة المطلوبة
AMPERE (A) | 471.8498 | 858.9001 | الأمبير اللأسمي للمولدة
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
Note on B8: Author: A Variable Frequency Drive (VFD) is a type of motor controller that drives an electric motor by varying the frequency and voltage supplied to the electric motor. Other names for a VFD are variable speed drive, adjustable speed drive, adjustable frequency drive, AC drive, microdrive, and inverter.Mar 20, 2014
Note on C15: Author: P= A x V x PF P= A x V x 0.8 [KW]
Note on D15: Author: P= 1.732 x A x V x PF P= 1.732 x A x V x 0.8 [KW]
Note on C16: Author: P= A x V [KVA]
Note on D16: P= 1.732 x A x V [KVA]

## الطاقة الشمسية
يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
Calculate power of generator
Htot : HEAD (m H2O) | 120 | m H2O
Q ( VLOW -m3/hr ) | 60 | m3/hr
Q ( VLOW -M3/day ) | 1200 | m3/day
P ( POWER OF PUMP)(KW) | 28.0112 | kW
P ( POWER OF MOTOR)( HP) | 41.9048 | HP
P ( POWER OF MOTOR)( KW) | 30.8123 | kW
Power of generator | 77.0308 | kVA
Cost of operation for generator
Power of generator | 38.5154 | kVA
Fuel consumption per Hour | 7.7031 | Liter of fuel
working hours per day | 6 | hour
Fuel consumption per Day | 46.2185 | liter per day
Fuel consumption per month | 1386.5546 | liter per month
PRICE OF LITER FULL | 0.7 | $
TOTAL PRICE OF FULL/MONTH | 970.5882 | $
Cost of maintenance and oil per day | 97.0588 | $
TOTAL cost of generator per Year | 12811.7647 | $
Calculate cost of solar power system
Nomber of solar panels | 154.0616 | Pieces
Power of solar panal | 0.2 | kW
Total power | 30.8123 | kW
Price of solar panal | 85 | $
Total cost for solar panals | 13095.2381 | $
Number of batteries | 0 | Pieces
Price of battery | 150 | $
Total cost for batteries | 0 | $
Price of inverter | 1540.6162 | $
Cost of metal panal bases | 2310.9244 | $
Cost of electrical connection | 616.2465 | $
Total cost of solar power system | 17563.0252 | $
Noumber of monthes to cost recevry all the cost of the solar power system | 16.4502 | monthes
Note on C12: ملاحظة : استطاعة المولدة في حالة استخدام نظام أقلاع اتو ترانس أو سوفت ستار

## حسابات الجباية
الحسابات التفصيلية للجباية و استرداد الكلفة لمشاريع المياه Details of Tariff & Costs Recovery Operation for Water Projects
بيانات المستفيدين /Beneficiary Data
| عدد السكان المستفيدين Number of Households (Beneficiaries) |  | 21000 |  | يمثل هذا اللون الخلايا التي يتم إدخال البيانات فيها بناء على معلومات المشروع و المنطقة المستفيدة من المشروع
| عدد الاسر المستفيدة Number of Families (Beneficiaries) |  | 4200
بيانات المشروع / Project Data
| الكلفة الأجمالية للتجهيزات الميكانيكية و الكهربائية $ Total amount for Electrical & Mechanical Equipment USD |  | 80000 |  | يمثل هذا اللون البيانات التي يتم حسابها بشكل آلي من قبل برنامج الأكسل
| الكلفة الأجمالية للتجهيزات المدنية $ Total amount for Civil Works USD |  | 100000
كمية المياه المنتجة يومياً / Daily Water Demand
| التدفق الناتج عن المشروع بالساعة ( متر مكعب بالساعة ) Flow per hour (m3/hr) |  | 210 |  | يمثل هذا اللون النتائج النهائية لحسابات الجباية و استرداد الكلفة
| عدد ساعات لتشغيل اليومية Number of Operating Hours per Day |  | 5
| الكمية المنتجة من المياه يومياً ( متر مكعب باليوم ) Total Volume of Water Flowing per Day (m3/day) |  | 1050
| نسبة الفاقد من المياه (%) Water Losses in Distribution Networks |  | 20%
| الكمية الفعلية للمياه يومياً ( متر مكعب باليوم ) Actual Amount of Water Pumped (Source to User) per Day (m3/day) |  | 840 |  | يمثل هذا اللون الخلايا التي تتضمن النصوص و العناوين
| كمية المياه اليومية للشخص الواحد Daily Water Demand per Capita (L/day) |  | 40
1 | حساب الكلفة اليومية للرواتب و الأجور Total Salaries for Operating Staff in Water Economic Unit (USD/day) | المسمى الوظيفي Position Title | الراتب الشهري USD Salary/month | عدد الموظفين No. of Staff | محصلة الراتب اليومي للوظيفة $ Average Daily Rate USD/Day
|  | مدير وحدة المياه / Head of WEU | 200 | 1 | 6.6667
|  | مهندس مسؤول / Engineer | 200 | 1 | 6.6667
|  | مشرف فني / Technician | 150 | 1 | 5
|  | عامل صيانة / Maintenance Worker | 150 | 2 | 10
|  | حارس / Guard | 125 | 2 | 8.3333
|  | عامل جباية / Tariff Collector | 125 | 2 | 8.3333
|  | محاسب الجباية / Accountant | 200 | 1 | 6.6667
|  | المجموع Total |  | 10 | 51.6667
2 | حساب كلفة الوقود و الزيوت Total Costs for fuel and oil | اسم المحطة Name of pump station | رقم مجموعة التوليد No. of Generators Unit | استهلاك المحرك من الوقود ليتر / ساعة Fuel Consumption (l/hr) | استهلاك المحرك زيت ليتر / الشهر Oil Consumption (l/month) | عدد ساعات التشغيل باليوم No. of Operating Hours | سعر الليتر من الوقود $ Price of fuel (USD) | سعر الليتر من الزيوت $ Price of Oil (USD) | كلفة الوقود اليومية للمولدة Daily Cost of Fuel for Generator (USD) | كلفة الزيوت اليومية للمولدة Daily Cost of Oil for Generator (USD)
|  | بئر المنطار | مجموعة التوليد رقم 1 | 18 | 20 | 5 | 0.65 | 5 | 58.5 | 3.3333
|  | بئر الجصة | مجموعة التوليد رقم 2 | 18 | 20 | 5 | 0.65 | 5 | 58.5 | 3.3333
|  | البئر الشرقي | مجموعة التوليد رقم 3 | 18 | 20 | 5 | 0.65 | 5 | 58.5 | 3.3333
|  |  | مجموعة التوليد رقم 4 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 5 | 0 | 0
|  | المجموع Total |  | 54 | 60 |  | 0.65 | 5 | 175.5 | 10
3 | حساب كلفة الصيانة و الاهتلاك Costs of maintenance and Depreciation | التجهيزات Equipment |  | الكلفة الاجمالية للتجهيزات Total Costs for Equipment | كلفة صيانة التجهيزات سنويا Total Costs for Maintenance (Yearly) | كلفة صيانة التجهيزات يوميا Total Costs for Equipment (Daily) | كلفة اهتلاك التجهيزات سنويا Total Costs for Maintenance (Yearly) | كلفة اهتلاك التجهيزات يوميا $ Total Costs for Maintenance (Daily)
|  | التجهيزات الميكانيكية و الكهربائية للمشروع Electrical & Mechanical Equipment |  | 80000 | 400 | 1.0959 | 11428.5714 | 31.3112
|  | التجهيزات المدنية للمشروع / Civil Works |  | 100000 | 200 | 0.54795 | 6666.6667 | 18.2648
|  | المجموع Total |  | 180000 | 600 | 1.6438 | 18095.2381 | 49.576
خلاصة الحسابات الخاصة بالجباية و إعادة الكلف للمشروع Summary for Tariff & Costs Recovery
|  | دولار أمريكي USD | ليرة سورية SYP |  | القيمة المقابلة بالليرة السورية لكل دولار أمريكي Exchange Rate: 1 USD equal 525 SYP |  | 525
1 | كلفة الرواتب اليومية Salaries (Daily) | 51.6667 | 27125
2 | كلفة الوقود اليومية Costs for Fuel (Daily) | 175.5 | 92137.5
3 | كلفة الزيوت اليومية Costs for Oil (Daily) | 10 | 5250
4 | كلفة الصيانة اليومية Costs for Maintenance (Daily) | 1.6438 | 863.0137
5 | كلفة الاهتلاك اليومي Costs for Depreciation (Daily) | 49.576 | 26027.3973
مجموع الكلف اليومية Total Costs |  | 288.3865 | 151402.911
الكمية الفعلية للمياه يومياً Total Amount for Daily Water m3/day |  | 840 | 441000
كلفة المتر مكعب من المياه Production Cost of One Meter Cube |  | 0.34332 | 180.2416
فاتورة المياه للشخص الواحد شهريا Tariff per Capita (Monthly) |  | 0.41198 | 216.2899
فاتورة المياه حسب عدد الاسر شهريا Tariff per Families (Monthly) |  | 2.0599 | 1081.4494

## تنفيذ الشبكات
حساب حجم القميص من الرمل اللازم للردم حول الأنبوب
m | 100 | قطر الأنبوب الخارجي
m | 0.2 | سماكة الردم حول الأنبوب
m | 100.4 | القطر الخارجي
m | 6 | طول الخط
A1 | 0.00785 | مساحة مقطع الأنبوب متر مربع
A2 | 0.0079129 | مساحة مقطع الخارجي متر مربع
A( A2-A1 ) | 6.2926e-05 | مساحة مقطع القميص متر مربع
V (m³/m) | 0.45306 | حجم الردم لمتر من القميص
V tot( m³) | 2.7184 | حجم الردم لكامل القميص