## نقطة العمل
لوحة الإدخال |  |  |  | m3/hr | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | Q1 | قيمة التدفق | يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
m | طول خط الضخ | 1240 |  | m H2o |  |  | 41 | 42.2 | 43.4 | 44.5 | 45.4 | 46 | H pump | ضاغط المضخة - ادخال | يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
m H2o | الضاغط الستاتيكي | 40 |  | m H2o | 45.4381 | 44.4741 | 43.5973 | 42.8091 | 42.1115 | 41.5064 | 40.9965 | 40.5849 | H sys | ضاغط النظام - من البرنامج | يتم حساب قيم هذا السطر اتوماتيكيا من البرنامج
inch | القطر الداخلي للأنبوب | 6
---------- | ثابت هايزن ويليامز | 140 |  | يتم ادخال فقط الخلايا المحددة باللون البرتقالي أما باقي الخلايا فيتم حسابها آليا تصميم : م هيثم بكور - هدية للأخوة العاملين في مجال المياه و الإصحاح البيئي
m H2o | الطول المكافئ للضياعات المحلية | 124
l = length of pipe (m) |  | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364
c = Hazen-Williams roughness constant |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
q = volume flow (m³/hr) |  | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15
dh = inside or hydraulic diameter (inches) |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
q = volume flow (liter/sec) |  | 13.8889 | 12.5 | 11.1111 | 9.7222 | 8.3333 | 6.9444 | 5.5556 | 4.1667
dh = inside or hydraulic diameter (mm) |  | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4
Calculated Pressure Loss
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (mm H20 per 100 m pipe) |  | 398.6889 | 328.0132 | 263.7284 | 205.9471 | 154.7998 | 110.4401 | 73.0549 | 42.8808
f = friction head loss in mm of water per 100 m of pipe (m H20 per 100 m pipe) |  | 0.39869 | 0.32801 | 0.26373 | 0.20595 | 0.1548 | 0.11044 | 0.073055 | 0.042881
f = friction head loss in kPa per 100 m of pipe (kPa per 100 m pipe) |  | 3.9111 | 3.2178 | 2.5872 | 2.0203 | 1.5186 | 1.0834 | 0.71667 | 0.42066
Head loss (mm H20) |  | 5438.117 | 4474.0998 | 3597.2548 | 2809.1189 | 2111.4688 | 1506.4024 | 996.4687 | 584.8939
Head loss (kPa) |  | 53.3479 | 43.8909 | 35.2891 | 27.5575 | 20.7135 | 14.7778 | 9.7754 | 5.7378
Head loss (m H20) |  | 5.4381 | 4.4741 | 3.5973 | 2.8091 | 2.1115 | 1.5064 | 0.99647 | 0.58489
Calculated Flow Velocity
v = flow velocity (m/s) |  | 0.76139 | 0.68525 | 0.60911 | 0.53297 | 0.45683 | 0.3807 | 0.30456 | 0.22842
m H2o | الضاغط الستاتيكي | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
m H2o | الضياعات الكلية | 5.4381 | 4.4741 | 3.5973 | 2.8091 | 2.1115 | 1.5064 | 0.99647 | 0.58489
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
m H2o | الضاغط الكلي | 45.4381 | 44.4741 | 43.5973 | 42.8091 | 42.1115 | 41.5064 | 40.9965 | 40.5849
Note on B2: Author: يتم رسم منحني النظام System Curve بعد تعبئة هذا الجدول و من أجل تحديد نقطة العمل للمضخة يجب ملئ بيانات المضخة من الكتلوك الخاص بالمضحة
Note on O2: Author: يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
Note on P2: Author: يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
Note on D3: Author: قيم الخلايا باللون البرتقالي يتم إدخالها يدويا من قبل المستخدم أما باقي الخلايا فيتم حسابها اتوماتيكيا من قبل البرنامج
Note on O3: Author: يتم إدخال قيم هذا السطر من كتلوك المضخة
Note on O4: Author: يتم حساب قيم هذا السطر اتوماتيكيا من البرنامج